## Sheet1
四川省内江医科学校消防器材报价、参数
序 号 | 项 目 | 最高限价 | 数量 | 参数 | 备注
1 | 应急照明电筒 | 55 | 1个 | /
2 | 消防专用柜 | 1580 | 1台 | （宽1.2、高1.8米）
3 | 疏散指示牌向左 | 55 | 60个 | 1、外壳防护等级：IP30 2、 额定电源电压：AC220V 3、额定工作频率：50Hz 4、 标称应急工作时间：90min 5、 光源名称和参数:LED, DC3. 0V 6、 主电功耗：3W 7、外形尺寸：331 mmX 145mmX 22mm； 8、电池：类别：镣镉、单节容量：1.2V500mAh、节数：1节； 9、光源：类别：LED； 10、应急控制方式：非集中控制型； 11、应急供电形式：自带电源型； 12、工作方式：持续型
4 | 疏散指示牌向右 | 55 | 60个 | 1、外壳防护等级：IP30 2、 额定电源电压：AC220V 3、额定工作频率：50Hz 4、 标称应急工作时间：90min 5、 光源名称和参数:LED, DC3. 0V 6、 主电功耗：3W 7、外形尺寸：331 mmX 145mmX 22mm； 8、电池：类别：镣镉、单节容量：1.2V500mAh、节数：1节； 9、光源：类别：LED； 10、应急控制方式：非集中控制型； 11、应急供电形式：自带电源型； 12、工作方式：持续型
5 | 疏散指示牌双向 | 55 | 50个 | 1、外壳防护等级：IP30 2、 额定电源电压：AC220V 3、额定工作频率：50Hz 4、 标称应急工作时间：90min 5、 光源名称和参数:LED, DC3. 0V 6、 主电功耗：3W 7、外形尺寸：331 mmX 145mmX 22mm； 8、电池：类别：镣镉、单节容量：1.2V500mAh、节数：1节； 9、光源：类别：LED； 10、应急控制方式：非集中控制型； 11、应急供电形式：自带电源型； 12、工作方式：持续型
6 | 疏散指示牌安全出口 | 45 | 30个 | 1、外壳防护等级：IP30 2、 额定电源电压：AC220V 3、额定工作频率：50Hz 4、 标称应急工作时间：90min 5、 光源名称和参数:LED, DC3. 0V 6、 主电功耗：3W 7、外形尺寸：331 mmX 145mmX 22mm； 8、电池：类别：镣镉、单节容量：1.2V500mAh、节数：1节； 9、光源：类别：LED； 10、应急控制方式：非集中控制型； 11、应急供电形式：自带电源型； 12、工作方式：持续型
7 | 应急灯 | 60 | 90个 | 1、壳防护等级：IP30； 2、额定电源电压：AC220V 额定工作频率：50Hz； 3、标称应急工作时间：90min； 4、光源名称和参数：LED, DC2.8V-DC3.0V’ 5、主电功耗：3W； 6、电池：类别：镣镉电池、单节容量：1.20V800niAh、节数：1节: 光源：类别：LED； 7、应急控制方式：非集中控制型； 8、应急供电形式：自带电源型。
8 | 65消防水带接扣 | 35 | 20个 | 1、型号规格：KD65； 2、本体材质：YL104； 3、表面防腐处理工艺：喷塑； 4、铸造工艺：压铸； 5、标志：在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或 厂名等永久性标志。 6、抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由 落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用； 7、耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无 起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验 后应能正常操作使用； 8、密封性能：在0. 3MPa水压下，不应发生渗漏现象；在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。 9、水压强度：接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或 断裂现象。试验后应能正常操作使用。
9 | 50消防水带接扣 | 35 | 20个 | 1、型号规格：KD50； 2、表面防腐处理工艺：阳极氧化； 3、铸造工艺：浇铸； 4、标志：在接口表面醒目处应清晰地.标出型号、规格、商标或 厂名等永久性标志＜5； 5、抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从L 5m高处自由 落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。 6、耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无 起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验 后应能正常操作使用。 7、密封性能：在0. 3MPa水压下，不应发生渗漏现象。在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。 8、水压强度：接口在1.5倍公称压力水压下，不应岀现可见裂缝或 断裂现象。试验后应能正常操作使用。 9、操作力矩/N • m：0. 5〜2. 5。
10 | 4*2灭火器箱 | 88 | 90个 | 4公斤灭火器装2具